长上水字〔2025〕49号

长治市上党区水利局
关于印发《单村供水工程长效运行管护

制度》的通知
各乡镇（街道、区）：
《单村供水长效运行管护制度》已经局党组讨论通过，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。
                      长治市上党区水利局
                      2025年9月2日
单村供水工程长效运行管护制度
第一章 总则
第一条 为巩固农村饮水安全成果，建立健全单村供水工程长效运行管护制度，确保工程持续稳定发挥效益，保障村民饮用水安全，根据《中华人民共和国水法》、《山西省农村饮水安全工程运行管理办法》等法律法规及政策精神，结合我区实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于上党区范围内单村管理的集中供水工程，包括水源工程、取水设施、净化消毒设备、输配水管网、调节构筑物（水塔、水池）及入户设施等。
第三条 本制度遵循“政府引导、村委负责、村民参与、有偿用水、持续发展”的原则，明确管护主体，落实管护责任，保障运行经费，规范供水行为，提升服务水平。
第二章 管护主体与职责

第四条 明确管护责任主体：

1、村民委员会：是单村供水工程管护的责任主体。负责落实管护机制、筹集管护资金、监督管护人员工作、协调处理供水纠纷、组织应急抢险和用水户宣传工作。
2、管护人员（水管员）：由村委会通过“公开、公正”的方式择优聘任（可指定专人或委托第三方服务）。负责工程的日常运行、巡查巡检、简易维修、抄表收费、水质日常观测和记录等具体工作。

3、用水户：自觉缴纳水费，保护供水设施，发现管网破损、水质异常等情况及时向水管员或村委会报告。入户设施（水表以内）由用水户自行维护。
第五条 乡镇（街道、区）人民政府负责对单村供水工程运行管护工作进行指导、监督和考核，并协助争取上级补助资金。
第三章 资金保障来源

第六条 建立“水费为主、补贴为辅”的多渠道资金保障机制，确保运行管护资金可持续。所有资金设立专账，专款专用，定期公示，接受监督。
第七条 水费收入：
1、全面推行有偿用水：全面推进单村供水工程水表安装，计量收费。
2、水价核定：按照《长治市上党区农村供水工程水费收缴工作机制（试行）》执行。水价应能覆盖抽水电费、药剂费、管护人员报酬、日常维修养护等基本运行成本。
3、水费收取与使用：由水管员定期抄表收费，并开具收据。水费收入全部用于工程运行管护支出。
第八条 补贴资金：
单村供水工程可依据《长治市上党区农村饮水安全工程维修养护资金管理制度（试行）》相关规定，申请使用中央、省、市区级维修养护资金，用于工程的大修和更新改造。
第九条 村集体补贴：经村民代表大会同意，可从村集体经济收入中提取一定比例，用于弥补水费收入的不足或应对突发性应急抢修。
第十条 其他资金：鼓励社会捐赠、乡贤资助等多渠道筹集管护资金。
第四章 运行管护标准

第十一条 水源保护：
1、划定水源保护范围，设置警示牌和隔离设施。
2、严禁在水源井周边管护范围内堆放垃圾、粪便、污水，严禁使用高毒、高残留农药。
3、定期巡查水源地，及时发现并制止污染水源的行为。
第十二条 设施运行与维护：
1、每日巡查：水管员每日对水源井、泵房、消毒设备、蓄水池等重点部位进行巡查，检查设备运行状态，记录压力、水位、电量等数据。对蓄水池加盖加锁，对泵站门窗进行防破坏加固。
2、定期维护：
机电设备：每月对水泵、电机、控制系统等进行一次维护保养。
消毒设备：确保消毒设备正常运行，根据水质和水量按时按量投加消毒剂（如次氯酸钠），并记录投加情况。
管网系统：每月对主干管网进行巡线，及时发现并修复明漏。冬季做好管网及入户水表的防冻保温措施。
蓄水池：每年对蓄水池进行一次清洗、排污和消毒。
3、维修记录：所有巡查、维护、维修工作均需详细记录，形成台账。
第十三条 水质监测：
1、日常观测：水管员每日对水的色、嗅、味和肉眼可见物等进行观测记录。
2、定期检测：每年至少委托有资质的第三方检测机构对供水水质进行1次全面检测（必测项目：菌落总数、总大肠菌群、硝酸盐、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、pH值等）。
3、发现异常：一旦发现水质异常，立即停止供水，并向村委会和乡镇（街道、区）政府报告，启动应急预案。
第十四条 供水服务：
1、保证供水时间：单村供水工程由村委会根据本村情况，合理制定供水时间，并向用水户公布，保障用水户基本生活用水需求，原则上实行24小时连续供水。因维修、抢修等原因需计划性停水，应提前24小时通过村广播、微信群等方式通知用水户。
2、服务电话公开：单村供水工程应在村内公开水管员和村委会负责人的联系电话，确保沟通渠道畅通。
3、故障响应：接到报修电话后，水管员应及时响应，小修不超过4小时，大修不超过24小时（特殊情况除外）。
第五章 应急处理预案

第十五条 成立应急领导小组：由村党支部书记任组长，村委会主任任副组长，成员包括水管员、村民代表等，负责突发事件应急指挥。
第十六条 主要突发事件类型：
1、水源遭受严重污染或突然枯竭。
2、主管道爆裂导致大面积停水。
3、水质检测指标严重超标。
4、发生洪涝、地震等自然灾害导致供水设施损坏。
5、传染病暴发等公共卫生事件。
第十七条 应急响应程序：
1、信息报告：发现人立即报告水管员和村委会。村委会在30分钟内核实情况，并报告乡镇（街道、区）政府及区级水利部门。
2、先期处置：
水质问题：立即停止供水，警示村民不得饮用，并启用应急备用水源（如附近自备井、设置临时取水点）。
管网爆裂：立即关闭相关阀门，组织抢修。
电源故障：立即联系电工排查修复。
3、应急供水：根据事件影响范围和时长，启动应急供水方案，如联系水车送水、启用备用水源、发放瓶装水等，优先保障老弱病残、学校等重点人群用水。
4、宣传与维稳：及时向村民发布事件信息、处置进展和注意事项，避免引起恐慌。
5、后期处置：事件解除后，恢复供水前，必须对管网进行冲洗消毒后，方可恢复正常供水。
第六章 监督与考核

第十八条 村委会每季度将水费收支、维修费用等运行管护情况在村务公开栏进行公示，接受村民监督。
第十九条 乡镇（街道、区）政府将单村供水工程运行管护情况纳入年度考核，对管护成效显著的给予表彰奖励；对因管护不力导致长时间停水或水质安全事故的，追究相关责任人责任。
第七章 附则

第二十条 本制度由上党区水利局负责解释。
第二十一条 本制度自发布之日起施行。
