附件4

上党区农产品产地冷藏保鲜设施建设验收表

（机械冷库-高温库）

| 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  | 建成时间： |  |
| 冷库规格 | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
| 库体结构 | 砖混 （ ） 组合式（ ） | 建设总库容（ ）m3 |  |  |
| 保温类型 | 聚氨酯喷涂（ ）彩钢保温板（ ） |  | 厚度（ ）cm |  |
| 制冷设备 | 压缩机（ ）台；冷风机（ ）台； |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  | 验收结果 （是否合格） |
| 建设主体资质 | 建设主体须为县级以上农民专业合作社示范社和示范家庭农场、农村股份经济合作社。 2020年已实施并享受过奖补的建设主体不在此范围内。 |  |  |  |
| 土地证明材料 | 建设主体用地手续完善，产权明晰 |  |  |  |
| 购销及安装合同 | 土建、钢结构、保温、制冷设备及配套设施的合同齐全，与实际建设内容一致；合同金额与财务支出相符。 |  |  |  |
| 建设单位资质 | 冷库设备安装公司需具有行业协会以上机构颁发的制冷空调设备维修安装乙级及以上资质证书；保温材料安装公司需具有行业协会以上机构颁发的保温工程安装乙级及以上资质证书。 以上条目均符合，验收合格；不符合，验收不合格。 |  |  |  |
| 库体及冷库运行 状况 | 库体状况良好，制冷机组开机能够正常运行，验收合格；库体状况较差，制冷机组无法正常运行，验收不合格。 |  |  |  |
| 制冷机组参数 | 每100立方的库容要求压缩机的排气量≥7m3/h；采用并联机组的每100立方的库容要求压缩机的排气量≥4m3/h； 以上参数符合，验收合格；不符合，验收不合格。 |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  | 验收结果 （是否合格） |
| 库体保温结构 | 采用聚氨酯喷涂或双面彩钢聚氨酯板，厚度≥100 mm，阻燃等级达B1级，密度≥35 kg/m3，其中聚氨酯喷涂墙面须外加保护层。 |  |  |  |
| 库体密封及 保温情况 | 冷库密封状况良好，保温效果理想，保温检测符合要求。检测方法：环境温度不超过35℃，单间库容≤1000 m3时，空库温度从室温降至0℃时间不超过3 h；单间库容＞1000 m3时，空库温度从室温降至0℃时间不超过4h；空库温度由0℃回升至5℃时间不少于20分钟。 |  |  |  |
| 冷库安全问题 | 冷库结构牢固，土建库顶须混凝土现浇，不得采用轻钢结构顶；组合式冷库库顶跨度大于5 m时，须采用支撑结构或吊装结构；电缆安装符合要求，所有电缆均须穿装阻燃PVC管或金属管；有安全操作规程，并配有消防器材和专职人员管理。 |  |  |  |
| 保温门 | 芯材为聚氨酯保温板，厚度≥100 mm，密度≥35 kg/m3，阻燃等级B1级。保温门内侧应设有应急内开门锁装置。 |  |  |  |
| 电源及电控装置 | 电源：3P/AC 380 V±10%，变压器、电缆负载均符合要求；电控装置应包含电控开关，温度显示控制器，化霜控制器等部件。 |  |  |  |
| 基础、钢结构及 防雨棚 | 按冷库规范设计建设，要求平整、牢固安全、抗压、抗风 |  |  |  |
| 配套设施 | 相关配套设施是否与冷链设施相适应 |  |  |  |
| 视频影像资料 | 提供的视频影像资料与现场一致，能够清晰完整反应冷库建设前、中、后期的情况。 |  |  |  |
| 财务 | 所有支出须由建设主体帐户支付，须附银行流水 |  |  |  |
| 验收资料 | 按验收清单整理装订，内容完整齐全，符合要求 |  |  |  |
| 其他 | 涉及冷库设计建造及管理规范等其他方面内容 |  |  |  |
| 验收结论 | 验收组成员签字： 年 月 日 |  |  |  |

上党区农产品产地冷藏保鲜设施建设验收表

（机械冷库-低温库）

| 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  | 建成时间： |  |
| 冷库规格 | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
| 库体结构 | 砖混 （ ） 组合式（ ） | 建设总库容（ ）m3 |  |  |
| 保温类型 | 聚氨酯喷涂（ ）彩钢保温板（ ） |  | 厚度（ ）cm |  |
| 制冷设备 | 压缩机（ ）台；冷风机（ ）台； |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  | 验收结果 （是否合格） |
| 建设主体资质 | 建设主体须为县级以上农民专业合作社示范社和示范家庭农场、农村股份经济合作社。 2020年已实施并享受过奖补的建设主体不在此范围内。 |  |  |  |
| 土地证明材料 | 建设主体用地手续完善，产权明晰 |  |  |  |
| 购销及安装合同 | 土建、钢结构、保温、制冷设备及配套设施的合同齐全，与实际建设内容一致；合同金额与财务支出相符。 |  |  |  |
| 建设单位资质 | 冷库设备安装公司需具有行业协会以上机构颁发的制冷空调设备维修安装乙级及以上资质证书；保温材料安装公司需具有行业协会以上机构颁发的保温工程安装乙级及以上资质证书。 以上条目均符合，验收合格；不符合，验收不合格。 |  |  |  |
| 库体及冷库运行 状况 | 库体状况良好，制冷机组开机能够正常运行，验收合格；库体状况较差，制冷机组设备无法正常运行，验收不合格。 |  |  |  |
| 制冷机组参数 | 每100立方的库容要求压缩机的排气量≥15m3/h；采用并联机组的每100立方的库容要求压缩机排气量≥9m3/h；以上参数符合，验收合格；不符合，验收不合格。 |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  | 验收结果 （是否合格） |
| 库体保温结构 | 采用聚氨酯喷涂或双面彩钢聚氨酯板，厚度≥150 mm，阻燃等级达B1级，密度≥35 kg/m3，其中聚氨酯喷涂墙面须外加保护层。 |  |  |  |
| 库体密封及保温 情况 | 冷库密封状况良好，保温效果理想；库温可降至-15℃以下。 |  |  |  |
| 冷库安全问题 | 冷库结构牢固，土建库顶须混凝土现浇，不得采用轻钢结构顶；组合式冷库库顶跨度大于5 m时，须采用支撑结构或吊装结构；电缆安装符合要求，所有电缆均须穿装阻燃PVC管或金属管；有安全操作规程，并配有消防器材和专职人员管理。 |  |  |  |
| 保温门 | 芯材为聚氨酯保温板，厚度≥100 mm，密度≥35 kg/m3，阻燃等级B1级。保温门内侧应设有应急内开门锁装置。 |  |  |  |
| 电源及电控装置 | 电源：3P/AC 380 V±10%，变压器、电缆负载均符合要求；电控装置应包含电控开关，温度显示控制器，化霜控制器等部件。 |  |  |  |
| 基础、钢结构及 防雨棚 | 按冷库规范设计建设，要求平整、牢固安全、抗压、抗风 |  |  |  |
| 地坪 | 地坪须做防冻隔热措施，在地坪保温层下方埋设管道或增设架空层。 |  |  |  |
| 配套设施 | 相关配套设施是否与冷链设施相适应 |  |  |  |
| 视频影像资料 | 提供的视频影像资料与现场一致，能够清晰完整反应冷库建设前、中、后的情况。 |  |  |  |
| 账务支付 | 所有支出须由建设主体帐户支付，须附银行流水 |  |  |  |
| 验收资料 | 按验收清单整理装订，内容完整齐全，符合要求 |  |  |  |
| 其他 | 涉及预冷库设计建造及管理规范等其他方面内容 |  |  |  |
| 验收结论 | 验收组成员签字： 年 月 日 |  |  |  |

上党区农产品产地冷藏保鲜设施建设验收表

（预冷库）

| 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  | 建成时间： |  |
| 冷库规格 | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
| 库体结构 | 砖混 （ ） 组合式（ ） | 建设总库容（ ）m3 |  |  |
| 保温类型 | 聚氨酯喷涂（ ）彩钢保温板（ ） |  | 厚度（ ）cm |  |
| 制冷设备 | 压缩机（ ）台；冷风机（ ）台； |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  | 验收结果 （是否合格） |
| 建设主体资质 | 建设主体须为县级以上农民专业合作社示范社和示范家庭农场、农村股份经济合作社。 2020年已实施并享受过奖补的建设主体不在此范围内。 |  |  |  |
| 土地证明材料 | 建设主体用地手续完善，产权明晰 |  |  |  |
| 购销及安装合同 | 土建、钢结构、保温、制冷设备及配套设施的合同齐全，与实际建设内容一致；合同金额与财务支出相符。 |  |  |  |
| 建设单位资质 | 冷库设备安装公司需具有行业协会以上机构颁发的制冷空调设备维修安装乙级及以上资质证书；保温材料安装公司需具有行业协会以上机构颁发的保温工程安装乙级及以上资质证书。 以上条目均符合，验收合格；不符合，验收不合格。 |  |  |  |
| 库体及冷库 运行状况 | 库体状况良好，制冷机组开机能够正常运行，验收合格；库体状况较差，制冷机组设备无法正常运行，验收不合格。 |  |  |  |
| 制冷机组参数 | 每100立方的库容要求压缩机的排气量≥15m3/h；采用并联机组的每100立方的库容要求压缩机排气量≥9m3/h；以上参数符合，验收合格；不符合，验收不合格。 |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  | 验收结果 （是否合格） |
| 库体保温结构 | 采用聚氨酯喷涂或双面彩钢聚氨酯板，厚度≥100 mm，阻燃等级达B1级，密度≥35 kg/m3，其中聚氨酯喷涂墙面须外加保护层。 |  |  |  |
| 库体密封及保温 情况 | 冷库密封状况良好，保温效果理想，保温检测符合要求。检测方法：环境温度不超过35℃，空库温度从室温降至0℃时间不超过20 min；空库温度由0℃回升至5℃时间不少于20分钟。 |  |  |  |
| 冷库安全问题 | 冷库结构牢固，土建库顶须混凝土现浇，不得采用轻钢结构顶；组合式冷库库顶跨度大于5 m时，须采用支撑结构或吊装结构；电缆安装符合要求，所有电缆均须穿装阻燃PVC管或金属管；有安全操作规程，并配有消防器材和专职人员管理。 |  |  |  |
| 保温门 | 芯材为聚氨酯保温板，厚度≥100 mm，密度≥35 kg/m3，阻燃等级B1级。保温门内侧应设有应急内开门锁装置。 |  |  |  |
| 电源及电控装置 | 电源：3P/AC 380 V±10%，变压器、电缆负载均符合要求；电控装置应包含电控开关，温度显示控制器，化霜控制器等部件。 |  |  |  |
| 基础、钢结构及 防雨棚 | 按冷库规范设计建设，要求平整、牢固安全、抗压、抗风 |  |  |  |
| 配套设施 | 相关配套设施是否与冷链设施相适应 |  |  |  |
| 视频影像资料 | 提供的视频影像资料与现场一致，能够清晰完整反应冷库建设前、中、后的情况。 |  |  |  |
| 账务支付 | 所有支出须由建设主体帐户支付，须附银行流水 |  |  |  |
| 验收资料 | 按验收清单整理装订，内容完整齐全，符合要求 |  |  |  |
| 其他 | 涉及预冷库设计建造及管理规范等其他方面内容 |  |  |  |
| 验收结论 | 验收组成员签字： 年 月 日 |  |  |  |

上党区农产品产地冷藏保鲜设施建设验收表

（改建机械冷库）

| 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  | 建成时间： |  |
| 冷库规格 | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m3 |  | （ ）间 |
| 库体结构 | 砖混 （ ） 组合式（ ） | 建设总库容（ ）m3 |  |  |
| 改建项目 | 制冷机组更新（ ） 保温层更换（ ）保温材料和制冷机组同时更新（ ） |  |  |  |
| 保温类型 | 聚氨酯喷涂（ ）彩钢保温板（ ） |  | 厚度（ ）cm |  |
| 制冷设备 | 压缩机（ ）台；冷风机（ ）台； |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  | 验收结果 （是否合格） |
| 建设主体资质 | 建设主体须为县级以上农民专业合作社示范社和示范家庭农场、农村股份经济合作社。 2020年已实施并享受过奖补的建设主体不在此范围内。 |  |  |  |
| 土地证明材料 | 建设主体用地手续完善，产权明晰 |  |  |  |
| 购销及安装合同 | 保温、制冷设备的合同齐全，与实际建设内容一致；合同金额与财务支出相符。 |  |  |  |
| 建设单位资质 | 冷库设备安装公司需具有行业协会以上机构颁发的制冷空调设备维修安装乙级及以上资质证书；保温材料安装公司需具有行业协会以上机构颁发的保温工程安装乙级及以上资质证书。 以上条目均符合，验收合格；不符合，验收不合格。 |  |  |  |
| 库体及冷库 运行状况 | 库体状况良好，制冷机组开机能够正常运行，验收合格；库体状况较差，制冷机组无法正常运行，验收不合格。 |  |  |  |
| 库体保温结构 （如更换保温材料） | 采用聚氨酯喷涂，新增厚度≥100 mm；采用双面彩钢聚氨酯板，厚度≥100 mm，聚氨酯阻燃等级达B1级，密度≥35 kg/m3，其中聚氨酯喷涂墙面须外加保护层。 |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  | 验收结果 （是否合格） |
| 制冷机组参数 （如更新制冷机组） | 冷藏库改建：每100立方的库容要求压缩机的排气量≥7m3/h；采用并联机组的每100立方的库容要求压缩机的排气量≥4m3/h； 预冷库和低温库改建：每100立方的库容要求压缩机的排气量≥15m3/h；采用并联机组的每100立方的库容要求压缩机排气量≥9m3/h； 以上参数符合，验收合格；不符合，验收不合格； |  |  |  |
| 库体密封 及保温情况 | 冷库密封状况良好，保温效果理想，保温检测符合要求。冷藏库改建：环境温度不超过35℃，单间库容≤1000 m3时，空库温度从室温降至0℃时间不超过3 h；单间库容＞1000 m3时，空库温度从室温降至0℃时间不超过4h；空库温度由0℃回升至5℃时间不少于20分钟；预冷库改建：环境温度不超过35℃，空库温度从室温降至0℃时间不超过20 min；空库温度由0℃回升至5℃时间不少于20分钟；低温库改建：库温可降至-15℃以下。 |  |  |  |
| 冷库安全问题 | 更换成双面彩钢聚氨酯板时，当库顶跨度大于5 m时，须采用支撑结构或吊装结构；电缆安装符合要求，所有电缆均须穿装阻燃PVC管或金属管；有安全操作规程，并配有消防器材和专职人员管理。 |  |  |  |
| 制冷机组更新 | 制冷机组更新指对整套制冷设备（包括压缩机、冷凝器、蒸发器及室内外相关管路）的更换，氨系统改为氟系统可只更换压缩机组。 |  |  |  |
| 电源及电控装置 | 电源：3P/AC 380 V±10%，变压器、电缆负载均符合要求；电控装置应包含电控开关，温度显示控制器，化霜控制器等部件。 |  |  |  |
| 视频影像资料 | 提供的视频影像资料与现场一致，能够清晰完整反应冷库更换设备前、中、后期的情况；已报废的制冷机组的处置视频资料。 |  |  |  |
| 财务 | 所有支出须由建设主体帐户支付，须附银行流水 |  |  |  |
| 验收资料 | 按验收清单整理装订，内容完整齐全，符合要求 |  |  |  |
| 其他 | 涉及冷库设计建造及管理规范等其他方面内容 |  |  |  |
| 验收结论 | 年 月 日 |  |  |  |

上党区农产品产地冷藏保鲜设施建设验收表

（仓储冷链设施配套设备）

| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |
| 建设类型 | 节能型机械冷藏库（高温库）□ 节能型机械预冷库（冷冻库）□ 节能型气调贮藏库 □ 节能型贮藏窖 □ 节能型通风库 □ |  |  |  | 建设总库容（m3）： |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 单价 |  | 金额 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  | 验收组成员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备 注： 1.配套设备申请仅支持新建产地冷藏保鲜设施所配套设备。 2.补贴限以下范围： 输送存贮设备：带式输送设备、立体式货架、金属货架、仓储铁箱等。 商品化处理设备：电子台称、电子地磅等称量设备；清洗设备；分级设备；检测设备；包装设备等。 预冷设备：差压预冷设备、冷水预冷设备、真空预冷设备等。 其他设备：新建贮藏设施专用的供配电设备；自动信息采集设备等。 3.每台设备均需提供购买合同、支付凭证、设备到货及安装视频(全景和近景，近景中必须 清晰显示新购置设备的铭牌）。 4.配套设施补助金额计算依据： 按新增配套设施设备总金额的30%补助，但不超过该建设项目对应的《农产品仓储保鲜 冷链设施补助目录》中配套设施补助的限额标准。 5.单个申报主体总补助金额不超过100万。 |  |  |  |  |  |  |